| 序号 | 货物名称 | 品 牌 | 规格型号 | 数量 | 备注 | 机型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺杆空压机 | 美国寿力 | AS5500 | 1台 | 每运行4000小时做一次常规保养，更换机油和油过滤器滤芯；每1000小时更换空气滤芯。 | OM40型制氧机组 |
| 2 | 冷干机 | 美国派克 | PD1400 | 1台 | 运行4000小时做一次常规维护保养并使用清洗液清理一次换热器 |  |
| 3 | 空气缓冲罐(空气储罐) | 唐山信德 | 1.5 m3(碳钢) | 1个 | 每4000小时检查一次 |  |
| 4 | 氧气缓冲罐 | 唐山信德 | 1.5 m3(碳钢) | 1个 | 每4000小时检查一次 |  |
| 5 | 1、2、3级管道过滤器 | 美国派克 | AA、AO、ACS 040Hμμ | 3支 | 每4000小时更换滤芯 |  |
| 6 | 高效压缩空气气水分离器 | 美国派克 | WS45H BFX | 1支 | 每4000小时进行常规保养及更换滤芯 |  |
| 7 | 空气恒温系统（空气加热器） | 北京奥吉 | OM-HW40 | 1台 | 内置耗材加热管如有损坏随时更换 |  |
| 8 | 玻璃转子流量计 | 余姚工业自动化仪表厂 | LZB-40 | 1支 | 每4000小时检查一次 |  |
| 9 | 氧气缓冲罐减压器 | CKD REGULATOR | R4000 | 1个 | 每4000小时检查一次 |  |
| 10 | 制氧设备机组电路 | —— | —— | 1台 | 每4000小时检查一次 |  |
| 11 | 氧压机组电路 | —— | —— | 1台 | 每4000小时检查一次 |  |
| 12 | 螺杆空压机 | 美国寿力 | AS3000 | 2台 | 每运行4000小时做一次常规保养，更换机油和油过滤器滤芯；每1000小时更换空气滤芯。 | OM20型制氧机组 |
| 13 | 冷干机 | 美国派克 | PD1100 | 2台 | 运行4000小时做一次常规维护保养并使用清洗液清理一次换热器 |  |
| 14 | 空气缓冲罐(空气储罐) | 唐山信德 | 1.5 m3(碳钢) | 2个 | 每4000小时检查一次 |  |
| 15 | 氧气缓冲罐 | 唐山信德 | 1.5 m3(碳钢) | 2个 | 每4000小时检查一次 |  |
| 16 | 1、2、3级管道过滤器 | 美国派克 | AA、AO、ACS035G | 6支 | 每4000小时更换滤芯 |  |
| 17 | 高效压缩空气气水分离器 | 美国派克 | WS035G BFX | 2支 | 每4000小时进行常规保养及更换滤芯 |  |
| 18 | 氧气缓冲罐 | 唐山信德 | 1.5 m3(碳钢) | 1个 | 每4000小时检查一次 |  |
| 19 | 氧压机 | 鞍山佳朋 | VWY-20/3-12 | 3台 | 每3000小时检查轴承运行情况，每年检查气阀、活塞环、导向环，如有磨损随时更换 |  |
| 20 | 氧气储罐 | 唐山信德 | 10 m3(碳钢) | 2个 | 每4000小时检查一次 |  |
| 21 | 一氧化碳检测仪 | 科尔诺 | MOT200-CO | 1台 | 每4000小时检查一次 |  |
| 22 | 漏点仪 | MICHELL | Easidew Pro I.S | 1台 | 每4000小时检查一次 |  |
| 23 | 气体质量流量计 | 丹东东华 | QZL-200M | 1台 | 每4000小时检查一次 |  |
| 24 | 空气恒温系统（空气加热器） | 北京奥吉 | OM-HW20 | 2台 | 内置耗材加热管如有损坏随时更换 |  |
| 25 | 玻璃转子流量计 | 余姚工业自动化仪表厂 | LZB-25 | 2支 | 每4000小时检查一次 |  |
| 26 | 氧气缓冲罐减压器 | CKD REGULATOR | R4000 | 2个 | 每4000小时检查一次 |  |
| 27 | 制氧设备机组电路 | —— | —— | 2台 | 每4000小时检查一次 |  |
| 28 | 氧压机组电路 | —— | —— | 2台 | 每4000小时检查一次 |  |
| 29 | 管道减压器 | CKD REGULATOR | R8000 | 1个 | 每4000小时检查一次 | —— |
| 30 | 氧气质量过滤器 | 北京奥吉 | 固体物粒径≤10μm | 3支 | 每4000小时更换内置耗材滤芯 | —— |