附件一：

吉林省肿瘤医院高新院区制氧机组及其系统服务需求

一：具体维保服务内容：

	定期巡检
	每月巡检维护

（按院方需求）
	空压机油冷却器、风散热器清理除尘,

	
	
	冷干机散热翅片清理除尘；

	
	
	机房进风口清扫除尘；

	
	
	检查油位，油位过低加润滑油；

	
	
	检查各显示值是否正常；

	
	
	检查各系统工作情况，有无泄漏，噪音等现象。

	定期检查

根据现场

情况而定
	运行2000小时后的维护
	更换油过滤器滤芯

	
	
	更换空气过滤器滤芯

	
	
	冷却器吹尘清洁，具体视环境而定

	
	
	清洗油气分离芯后的回油过滤器

	
	
	检查油位，如果满载运行时从视油镜中观察到油位低于视油镜视为不正常需要加油，加油直至与油位口平齐。

	定期检查

进行更换
	运行4000 小时后的维护
	更换空气滤清器滤芯和油过滤器滤芯

	
	
	更换油气分离器、空压机机油

	
	
	检查电机轴承的润滑

	
	
	冷却器吹灰清洁

	
	
	清洗油气分离芯后的回油过滤器

	
	
	检查油位，满载运行时从视油镜观察液位，低于视油镜为不正常需要加油

	定期检查

根据现场

情况而定
	运行6000小时后的维护
	更换油过滤器滤芯

	
	
	更换空气过滤器滤芯

	
	
	冷却器吹尘清洁，具体视环境而定

	
	
	清洗油气分离芯后的回油过滤器

	
	
	检查油位，如果满载运行时从视油镜中观察到油位低于视油镜视为不正常需要加油，加油直至与油位口平齐。

	定期更换
	运行8000 小时后的维护
	更换空压机空气过滤器

	
	
	更换空压机油过滤器

	
	
	更换油气分离器

	
	
	更换机油

	
	
	更换管道过滤器芯

	
	
	更换制氧机油、水过滤器芯

	
	
	更换除菌过滤器芯


二：具体耗材明细

	耗材名称
	数量
	型号
	备注

	制氧机站3台G75空压机

	空气过滤器
	9只
	1613950300
	

	油过滤器
	12只
	1625752501
	

	油气分离器
	3只
	1092301200
	

	润滑油
	9桶
	专用
	

	后置管路滤芯
	3只
	QD215
	

	后置管路滤芯
	3只
	DD215
	

	后置管路滤芯
	3只
	PD215
	

	制氧机3台

	空气进气口预过滤器滤芯
	3只
	F35-0B-000 06-19-18  
	

	空气进口过滤器滤芯
	3只
	M35-0B-000 01-17-18
	

	氧气出口过滤器滤芯
	3只
	P-EG0012A
	

	消音器
	18只
	DN50（内螺纹）
	

	压缩机空气站房3台G11空压机

	空气过滤器
	6只
	1613900100
	

	油过滤器
	6只
	1092200288
	

	油气分离器
	3台
	109220028
	

	后置管路滤芯
	3只
	DD45
	

	后置管路滤芯
	3只
	DDP45
	

	后置管路滤芯
	3只
	PD45
	

	后置管路滤芯
	3只
	QD45
	

	润滑油
	3桶
	专用
	

	皮带
	6根
	专用
	


三：制氧系统易损件配件表（单价5000元以下）

	序号
	名称
	适用机型
	数量
	单位
	备注

	1
	恒温控制阀
	GA75、G11
	1
	套
	空压机用

	2
	温度传感器
	GA75
	1
	套
	空压机用

	3
	温控开关
	G11
	1
	套
	空压机用

	4
	压力传感器
	GA75、G11
	1
	套
	空压机用

	5
	压差传感器
	GA75
	1
	套
	空压机用

	6
	回油单向阀
	GA75、G11
	1
	套
	空压机用

	7
	断油阀
	GA75
	1
	套
	空压机用

	8
	油管
	GA75
	1
	条
	空压机用

	9
	油管
	G11
	1
	条
	空压机用

	10
	交流接触器含附件
	GA75
	1
	个
	空压机用

	11
	交流接触器含附件
	G11
	1
	个
	空压机用

	12
	相位器
	GA45
	1
	个
	空压机用

	13
	冷干机控制模块
	系统配套
	1
	个
	冷干机用

	14
	冷媒压力开关
	系统配套
	1
	个
	冷干机用

	15
	急停开关
	GA75、G11
	1
	个
	空压机用

	16
	保险
	AS-L
	1
	个
	制氧机用

	17
	弹性垫
	GA75
	1
	个
	空压机用

	18
	皮带
	G11
	1
	条
	空压机用


吉林省湖光院区制氧机组及其系统服务需求

一：具体维保服务内容：

	序号
	名称
	规格型号
	数量
	购进年限

	1
	制氧机组
	OM40
	1套
	2016

	2
	制氧机组
	OM20
	2套
	2016


	制氧机3台   

	序号
	货物名称
	品牌
	规格型号
	数量
	备注
	机型

	1
	螺杆空压机
	美国寿力
	AS5500
	1台
	每运行4000小时做一次常规保养，更换机油和油过滤器滤芯;每 1000小时更换空气滤芯。
	0M40型制氧机组

	2
	冷干机
	美国派克
	PD1400
	1台
	运行4000小时做一次常规维护保养并使用清洗液清理一次换热器
	

	3
	空气缓冲罐(空气储罐)
	唐山信德
	1.5m³(碳钢)
	1个
	每4000小时检查一次
	

	4
	氧气缓冲罐
	唐山信德
	1.5m³(碳钢)
	1个
	每4000小时检查一次
	

	5
	1、2、3级管道过滤器
	美国派克
	AA、A0、ACS

040H
	3支
	每4000小时更换滤芯
	

	6
	高效压缩空气气水分离器
	美国派克
	WS45H BFX
	1支
	每4000小时进行常规保养及更换滤芯
	

	7
	空气恒温系统(空气加热器)
	北京奥吉
	OM-HW40
	1台
	内置耗材加热管如有损坏随时更换
	

	8
	玻璃转子流量计
	余姚工业自动化仪表厂
	LZB-40
	1支
	每4000小时检查一次
	

	9
	氧气缓冲罐减压器
	CKD

REGULATOR
	R4000
	1个
	每4000小时检查一次
	

	10
	制氧设备机组电路
	——
	——
	1台
	每4000小时检查一次
	

	11
	氧压机组电路
	——
	——
	1台
	每4000小时检查一次
	

	12
	螺杆空压机
	美国寿力
	AS3000
	2台
	每运行 4000小时做一次常规保养，更换机油和油过滤器滤芯;每 1000小时更换空气滤芯
	0M20型制氧机组

	13
	冷干机
	美国派克
	PD1100
	2台
	运行4000小时做一次常规维护保养，并使用清洗液清理一次换热器
	

	14
	空气缓冲罐(空气储罐)
	唐山信德
	1.5m³(碳钢)
	2个
	每4000小时检查一次
	

	15
	氧气缓冲罐
	唐山信德
	1.5m³(碳钢)
	2个
	每4000小时检查一次
	

	16
	1、2、3级管道过滤器
	美国派克
	AA、A0、

ACS035G
	6支
	每 4000 小时更换滤芯
	

	17
	高效压缩空气气水分离聘
	美国派克
	WS035G BFX
	2支
	每4000小时进行常规保养及更换滤芯
	

	18
	氧气缓冲罐
	唐山信德
	1.5m³(碳钢)
	1支
	每4000小时检查一次
	

	19
	氧压机
	鞍山佳朋
	VWY-20/3-12
	3台
	每 3000小时检查轴承运行情况，每年检查气阀、活塞环、导向环，填料，润滑脂，进出气阀片，活塞销，皮带，如有磨损随时更换
	

	20
	氧气储罐
	唐山信德
	10m³(碳钢)
	2台
	每4000小时检查一次
	

	21
	一氧化碳检测仪
	科尔诺
	MOT200-CO
	1台
	每4000小时检查一次
	

	22
	漏点仪
	MICHELL
	Easidew Pro I.S
	1台
	每4000小时检查一次
	

	23
	气体质量流量计
	丹东东华
	QZL-200M
	1台
	每4000小时检查一次
	

	24
	空气恒温系统(空气加热器)
	北京奥吉
	OM-HW20
	2台
	内置耗材加热管如有损坏随时更换
	

	25
	玻璃转子流量计
	余姚工业自动化仪表厂
	LZB-25
	2台
	每4000小时检查一次
	

	26
	氧气缓冲罐

减压器
	CKD

REGULATOR
	R4000
	2个
	每4000小时检查一次
	

	27
	制氧设备机组电路
	——
	——
	2台
	每4000小时检查一次
	

	28
	氧压机组电

路
	——
	——
	2台
	每4000小时检查一次
	

	29
	管道减压器
	CKD

REGULATOR
	R8000
	1个
	每4000小时检查一次
	——

	30
	氧气质量过

滤器
	北京奥吉
	固体物粒径

≤lOμm
	3支
	每4000小时更换内置耗材滤芯
	——


二：具体耗材明细表：

	材料名称品牌
	数量
	型号
	备注

	制氧机站OM40型制氧机组1套
	

	空气过滤器（寿力）
	4只
	AS5500专用
	

	油过滤器（寿力）
	2只
	AS5500专用
	

	油气分离器（寿力）
	2只
	AS5500专用
	

	润滑油（寿力）
	4桶
	寿力专用
	

	1级管路滤芯（派克）
	1只
	AA040H
	

	2级管路滤芯（派克）
	1只
	AO040H
	

	3级管路滤芯（派克）
	1只
	ACS040H
	

	高效气水分离芯（派克）
	1只
	WS45H BFX
	

	小计：
	
	
	

	制氧机站OM20型制氧机组2套
	

	空气过滤器（寿力）
	8只
	AS3000专用
	

	油过滤器（寿力）
	4只
	AS3000专用
	

	油气分离器（寿力）
	4台
	AS3000专用
	

	1级管路滤芯（派克）
	2只
	AA035G
	

	2级管路滤芯（派克）
	2只
	AO035G
	

	3级管路滤芯（派克）
	2只
	ACS035G
	

	高效气水分离滤芯（派克）
	2只
	WS035G BFX
	

	润滑油（寿力）
	6桶
	寿力专用
	

	小计
	
	
	


三：制氧系统易损件配件表（单价5000元以下）

	序号
	名称
	适用机型
	数量
	单位
	备注

	1
	温控开关
	AS5500、AS3000
	1
	套
	空压机用

	2
	压差传感器
	AS5500、AS3000
	1
	套
	空压机用

	3
	油管
	AS5500
	1
	条
	空压机用

	4
	油管
	AS3000
	1
	条
	空压机用

	5
	交流接触器含附件
	AS5500
	1
	个
	空压机用

	6
	交流接触器含附件
	AS3000
	1
	个
	空压机用

	7
	相位器
	AS5500、AS3000
	1
	个
	空压机用

	8
	冷干机控制模块
	系统配套
	1
	个
	冷干机用

	9
	冷媒压力开关
	系统配套
	1
	个
	冷干机用

	10
	急停开关
	AS5500、AS3000
	1
	个
	空压机用

	11
	保险
	系统配套
	1
	个
	制氧机用

	12
	弹性垫
	AS5500、
	1
	个
	空压机用

	13
	传动装置
	AS3000
	1
	条
	空压机用

	14
	排污阀
	系统配套
	1
	个
	系统用

	15
	报警器
	系统配套
	1
	台
	系统用

	16
	压力表
	系统配套
	1
	块
	系统用


注：

1、乙方负责制氧机组、附属设备及相关配套设施的维修及维护工作，并保障制氧浓度达到医用氧气浓度使用标准及要求。

2、根据设备运行维护保养周期要求，乙方要及时做好设备维护保养。

3、每次维护保养及维修完成后，乙方需填写维保（维修）记录并附影像资料，由甲方签字确认。

4、维保单位负责人及维修人员联系电话要保证24小时畅通，如设备出现故障时，维保单位要及时到达现场予以处理，同时维保单位需有常规更换备件。

5、维保单位需要有针对设备及配件的应急预案，纸质版提供甲方。

6、上述表格中未涉及的配件且价格未超过单价5000元，均在其免费更换范围内。

7、不能现场修复的，需要在48小时内维修完成。特殊原因，需要向甲方上报书面情况说明，并在5天内完成维修，确保设备正常运行。

8、维修或保养所用配件及材料应保证为原厂配件或材料。

