附件一：

产品名称：UPS电源主机1台

（1）单机容量≥20KVA；

（2）输入电压范围：208Vac-478Vac;

（3）输入功率因数：＞0.99（100%非线性负载）;

（4）输入电流谐波：≤5%（100%非线性负载）;

（5）输出稳压精度：≤1% ;

（6）输出波形失真度：≤2%（100%阻性负载），≤5%（100%非线性负载）;

（7）动态电压瞬变范围：≤5%;

（8）市电电池转换时间：0ms;

（9）旁路逆变转换时间：≤1ms;

（10）整机效率：≥94.5%（100%阻性负载）;

（11）输出功率因数：≥0.9;

（12）过载能力：输出功率额定值125%，机器正常工作时间≥10min;

（13）UPS运行环境要求：工作环境：0~+40℃；工作湿度：0~95%（不凝露）；

（14）通讯接口：具有RS232通讯接口，可选配干接点或SNMP卡，满足多种通讯需求；

（15）告警功能：具有过载、市电异常、UPS故障、电池欠压等多种告警功能。

产品名称：蓄电池60块

（1）额定电压：12V；

（2）额定容量：100Ah (20h 率，25℃)；

（3）尺寸≥331*174*222mm；

（4）重量≥27.8 kg；

（5）电池内阻：5.5mΩ (25℃充满电的电池，日置 3554)；

（6）使用温度范围：-15℃～45℃；

（7）储存温度：-20℃～40℃；

（8）最佳使用温度：15℃～25℃；

（9）均充电压：14.10～14.40V/电池（25℃）；

（10）浮充电压：13.50～13.80V/电池（25℃）；

（11）温度补偿系数：-3mV/cell/℃(浮充）；-4mV/cell/℃(均充）；

（12）自放电：1 个月：97%；

              3 个月：92%；

              6 个月：86%；

（13）槽盖的材料：ABS 工程塑料；

（14）设计寿命(25℃)≥10 年；

（15）应用领域：UPS 不间断电源，通信后备电源，船舶照明、信号系统，交通及航标信号灯，电动医疗器械，程控交换机，消防、警报与保安系统。
