附件一：

层流病房空调系统维保服务如下：包含净化机组10台，通风系统、加湿系统、强电系统、弱电系统、给排水系统、空调管道等。定期对净化系统进行巡检，确保净化系统正常运行；每半年对系统进行自检，并提供书面检测报告。

1.压差要求：

（1）维护人员通过调整要保证相互联通的不同洁净级别的洁净室之间，洁净度高的用房应对洁净度低的用房保持5--20Pa的正压差。(2) 维护人员通过调整要保证相互连通相同洁净级别的洁净室之间，应按要求或按保持由内向外的气流方向，在两室之间保持略大于1Pa 的正压差。(3) 乙方维护人员通过调整要保证洁净区与非洁净区保持不小于10Pa 的正压。

2．湿度要求：维护人员通过调整要保证I 、Ⅱ 级用房的相对湿度保持在30%—60%, II 、IV 级用房相对湿度保持在35%—60%。

3．温度要求：维护人员通过调整要保证百级层流病房的室内温度保持在21—25℃,洁净辅房的室内温度保持在21—27℃。

4.粒子数要求：维护人员通过调整要保证百级层流病房及其相关洁净辅助用房的粒子数(静态检测)要持续符合《造血干细胞移植病房建设与配置标准》中的相关洁净级别的规定。

5.换气次数要求：维护人员通过调整要保证百级层流病房及其相关洁净辅助用房的换气次数要持续符合《造血干细胞移植病房建设与配置标准》中的相关洁净级别的规定。

6.新风量及排风量的要求：维护人员通过调整要保证每间层流病房及其相关洁净辅助用房的新风量及排风量要持续符合《造血干细胞移植病房建设与配置标准》中的相关规定。
